附件：

# 全州古城古镇古村落迎峰度夏期间安全用电专项督查问题清单

| 单位 | 督查古城古镇古村 | 序号 | 具体问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉首市 | 乾州古城 | 1 | 古城东门巷37-2号低压线路、解放路11号、解放路30号、建明五金店门面段、古茗奶茶店门面段（古城大门左侧）等处的低压线路被广告牌遮挡封闭，存在消防安全隐患，且抢修困难。 |
|  |  | 2 | 乾州古城社区办公楼低压线路被房屋装饰遮挡封闭，存在消防安全隐患，且抢修困难。 |
|  |  | 3 | 解放路2号用户下户线架设不规范，导线依靠路灯电杆固定（用户不同意线路固定在其墙上）。 |
|  |  | 4 | 古城东门巷21号低压供电分支线路、弱电线路均架设在电力钢管上，线路凌乱。 |
|  |  | 5 | 解放路30号旁污水管与电力管道共井架设，井内弱电线路与电力线路共管道穿设。 |
|  |  | 6 | 湖南百悦商业管理股份有限公司吉首分公司：①未配置双电源；②未配置自备应急电源；③无停电应急预案；④无反事故措施；⑤安全工器具未定期试验；⑥安全工器具无试验合格标志。 |
|  |  | 7 | 刘明玉户表后无漏保；表后线路未穿阻燃管，线路凌乱。 |
|  | 中黄村 | 8 | 时光伍户房屋紧贴电力线路、无安全距离。 |
|  |  | 9 | 秧代松户下户线被修房村民擅自移动，随意绑在屋檐下。 |
|  |  | 10 | 杨再德户表后无漏保。 |
|  |  | 11 | 杨再坪户内线内未穿阻燃管，线路老化，部分线径小（1.5mm2）。 |
|  |  | 12 | 杨再当户内线路内未穿阻燃管，户内走线凌乱。 |
|  |  | 13 | 消防水带配备不足，未进行演练。 |
| 单位 | 督查古城古镇古村 | 序号 | 具体问题 |
| 泸溪县 | 浦市镇 | 1 | 余家巷11号（太平街社区）泸溪县铁塔公司单相电表后只装有空气开关，不是符合新安全标准的漏电保护器。 |
|  |  | 2 | 唐兰正户：在10千伏浦防线22#—23#杆（万荷园边）附近建房，存在脚手架与线路安全距离不够的严重隐患，供电所多次告知不停。待竣工房子与导线距离可能存在安全距离不够的情况。 |
|  |  | 3 | 10千伏浦城I线013#-014#杆线房距离严重不足。 |
|  |  | 4 | 10千伏浦城I线009#-011#杆线路通道（裸线与树接触）。 |
|  |  | 5 | 10千伏浦城I线屠宰场台区006杆房屋将杆线包围。 |
|  |  | 6 | 10千伏浦城I线屠宰场台区006杆房屋将杆线包围。 |
|  |  | 7 | 10千伏新桥支线009#-010#杆裸线与杨芝寸、石腊秀房屋距离太近。 |
|  | 新寨坪村 | 8 | 符自军户电表后线未穿管，直接固定在木柱子上，电表后漏电保护器已坏。符自银户漏电保护器已坏，表后多组空气开关直接安装在木板墙上，无阻燃措施。 |
|  |  | 9 | 符自国户的自用碾米机电线直接跨越接触低压220伏公用线路。 |
|  | 榔木溪村 | 10 | 共用表箱的石长红、苏清刚等5户，电表后均不是符合新安全标准的漏电保护器，而是空气开关（3户）或刀闸（2户）； |
|  |  | 11 | 共用表箱的苏世美、苏清来等6户，所有电表后的均不是负荷新安全标准的漏电保护器，而是空气开关（1户）或刀闸（5户）。 |
|  |  | 12 | 苏世贵户电表进线、出线均未加装阻燃管。 |
|  |  | 13 | 村头一处高压线（绝缘线）穿过树中需砍青。 |
| 单位 | 督查古城古镇古村 | 序号 | 具体问题 |
| 凤凰县 | 凤凰古城 | 1 | 清沙湾245号、粟湾三巷31号附近，弱电线路与强电线路缠绕一起，未分开安装。 |
|  |  | 2 | 滕建文户表箱（4户共表箱）安装高度不够，且表箱下部箱门缺失、表后开关整体外露；该箱内4户均未安装漏保。 |
|  |  | 3 | 古城小区110号张海浪户、豹子湾78号钱金余户，表后均无漏保。 |
|  |  | 4 | 北门红岩井沿街商铺户内用电线路存在未穿阻燃管、走线凌乱等情况。 |
|  |  | 5 | 博览楼江景房，供电线路靠楼梯的台阶敷设（沿墙卡敷）、未穿管，其部分线路脚可踩到，部分线路小孩可抓到。 |
|  |  | 6 | 凤凰非常旅行社有限责任公司旁灯箱倒落。 |
|  | 竹山村 | 7 | 弱电线路与供电线路未分开安装（有共横担安装、共瓷瓶安装等情况）。 |
|  |  | 8 | 该村共2个供电台区，其中竹山台区的77个用户中，有65个用户无漏电保护器，，具体如用户吴云忠、吴云省、吴金省等用户，岩洞寨台区的111个用户中，有75个用户无漏电保护器，具体如龙永忠、龙建保、龙万保等用户。 |
|  |  | 9 | 吴换表户内用电线路未加装阻燃管，走线凌乱。 |

| 单位 | 督查古城古镇古村 | 序号 | 具体问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古丈县 | 宋家村 | 1 | 向先建户内线未加装阻燃管。 |
|  |  | 2 | 向先跃老房子去新房子线路全加装在老房子板壁上且未套阻燃管。 |
|  |  | 3 | 龙艳萍户内线未加装阻燃管。 |
|  |  | 4 | 向先义户内线未加装阻燃管。 |
|  |  | 5 | 田祖加户木头厨房内使用柴火较多，用电开关熏黑、油渍较多。 |
|  | 坐龙峡村 | 6 | 大寨组王绍祥户，使用的不带开关的移动便携式插座。 |
|  |  | 7 | 张其金入户线与房檐石棉瓦接触摩擦、户内线未加装阻燃管。 |
|  |  | 8 | 王芝泽厨房后低压杆线路混。 |
|  |  | 9 | 王明胜入户线及户内未加装阻燃管 |
|  |  | 10 | 王明祥家吊脚楼外380伏线路为裸线且线间距太近、距离房屋也近。 |
|  |  | 11 | 王芝生屋后消防栓无水。 |
|  |  | 12 | 坐龙峡村大寨组的消防栓无消防水。 |
| 单位 | 督查古城古镇古村 | 序号 | 具体问题 |
| 花垣县 |  | 1 | 花垣县安全用电隐患问题台账欠完善。 |
|  | 边城镇 | 2 | 悠然居10ＫＶ专变台墩上部紧贴旁边宽度近一米的凸字型保坎，中间无隔栏（通过保坎能直接走上变压器台墩）。 |
|  |  | 3 | 水井湾#1公变400Ｖ架空线路55杆至56杆绝缘导线与房屋水平距离不足10公分。 |
|  |  | ４ | 多处存在商用插座挂在户外。 |
|  |  | ５ | 表计条码号分别为303190900097、103190700358、103190700355、103190700458的计量装置，表箱未加锁、表计未施封（该镇用户电表箱、电表普遍性未加锁施封）。 |
|  |  | ６ | 老茶洞面馆对面电表高度不够（约1.2米），表箱门缺失、电表未固定、表盖缺失，电表接线端子盒未施封。 |
|  |  | ７ | 表计条码号103190700355的表箱内无漏保。 |
|  |  | 8 | 豪泰宾馆表后出线凌乱、未穿阻燃管；豪泰宾馆、佳欣酒店等户，有通信线路与表后出线缠绕在一起。 |
|  |  | 9 | 翠翠活鱼馆斜对面表后出线未穿阻燃管、走线凌乱（在该镇多处存在表后出线未穿管、线路凌乱）；路灯用空气开关裸装在门外，高度不到1.5米。 |
|  | 十八洞村 | 10 | 虫儿寨弱电线路与强电线路未分开安装。 |
|  |  | 11 | 虫儿寨低压配电线路未实施绝缘化改造。 |
|  |  | 12 | 虫儿寨龙友春房子附近无电杆、低压供电线路藉靠缠绕房柱、铁管，搁放屋顶进行支撑与固定。 |
|  |  | 13 | 虫儿寨龙友春房子附近用户的下户线悬空挂接、未固定。 |
|  |  | 14 | 碧疆业苗家菜馆广告牌设置在飞虫台区58号电杆杆根处。 |
|  |  | 15 | 虫儿寨隆友进表箱内空气开关装反，无漏保。 |
|  |  | 16 | 虫儿寨龙明远表箱无空开、无漏保。 |
|  |  | 17 | 虫儿寨龙绍刚户内用电线路未加装阻燃管。 |
| 单位 | 督查古城古镇古村 | 序号 | 具体问题 |
| 保靖县 | 夯吉村 | 1 | 低压主干线未实施绝缘化改造。 |
|  |  | 2 | 张纪亮户房屋旁低压线路对地距离严重不足，手可触及（远不足2.5米）；张纪亮户下户线悬空挂接、未固定，表后无漏保、走线凌乱；在张纪亮户屋前的另一用户下户线紧贴屋顶。 |
|  |  | 3 | 夯吉台区11-4号杆：弱电线路凌乱地缠接在电力线路的下方、未分开；其三个设备箱也同时挂在电杆上。 |
|  |  | 4 | 石自宽户（应更名）违章用电：私启电表箱封、电表封；表后一个开关接有三组出线，其中一组为私自引出电源给岳阳路桥临时宿舍用电；一组出现错误接在漏保上端。户内线路未穿阻燃管、走线凌乱。 |
|  |  | 5 | 龙世进户有装修用小型锯木机2台（2.2kw/台）,未配用电缆；锯木机线路通过插座与表后出线相连，插座摆放在易燃的干木屑之中；表后出线未穿阻燃管。 |
|  |  | 6 | 朱家州户从户内拉线到户外给电动车充电，插座露天摆放在户外树叉上。 |
|  | 夯沙村 | 7 | 夯沙村夯沙台区线路通道中存在压线树竹未被砍除（未能与村民协调好）。 |
|  |  | 8 | 弱电线路寄挂在电力杆塔的电力线路下方。 |
|  |  | 9 | 包良善户内线路未穿阻燃管，线路凌乱。马秋月户内线路未穿阻燃管，线路凌乱、老化；电源插座线径小（1.5mm2）。 |
| 单位 | 督查古城古镇古村 | 序号 | 具体问题 |
| 永顺县 |  | 1 | 永顺县对古村落户内电线改造的民生实事推进不力,存在安排不合理、重点不突出、管理体制不顺，进度严重滞后。 |
|  | 芙蓉镇 | 2 | 户主粟桂花、李世珍（三角坪土家菜馆）电表后因负荷过重，多次烧坏开关，未安装漏电保护器。并反映因实际用电需求增长手续办理麻烦，执法大队不同意盖章，导致原有供电设备长时间超载运行，留下隐患。 |
|  |  | 3 | 邂逅民宿6月份因实际用电需求增长手续办理麻烦，执法大队不同意盖章，导致原有供电设备超载运行发热起火，烧坏设备后，执法大队才盖章同意其办理用电增容手续。相邻的民宿也因此火灾才得到执法大队的盖章同意，办理好用电增容手续。 |
|  |  | 4 | 景点入口处彩灯线路混乱。113号客栈主建筑后临时用电线路混乱。 |
|  |  | 5 | 乡弟客栈门口装饰灯线未加装阻燃管。 |
|  |  | 6 | 花涧民族服饰、汉服体验馆广告灯接线极不规范。 |
|  |  | 7 | 左宏志家表外开关为闸刀开关、入户线从木柱头中穿过。 |
|  |  | 8 | 小芳民族风批发店入户线及表后线均隐藏在房子装修物内、门前广告射灯大约1米的线上有6个接头。 |
|  |  | 9 | 南阳宾馆一线用户负荷增加，现有负荷不能安全供电，需加装一台630千伏安变压器，需政府协调用地。 |
|  |  | 10 | 中心市场（工商所）对面需增装变压器一台，资金已到位，需政府协调用地。 |
|  |  | 11 | 380伏线路从溪州印象屋顶通过，距离太近。 |
|  |  | 12 | 刘晓庆米豆腐店处的380伏线路分接箱未上锁。 |
|  |  | 13 | 漫岩•瀑居民宿酒店的专用变压器桩头未安装绝缘罩，易发生小动物短路；线夹是螺栓型线夹，易发热。变压器低压侧接线十分凌乱。对用电设备未开展测温等常态检查。 |
| 永顺县 | 那比村 | 14 | 彭书林户进表线与房檐瓦边接触摩擦、户内线未加装阻燃管。 |
|  |  | 15 | 向才祥漏电保护开关失灵、户内线未加装阻燃管。 |
|  |  | 16 | 向才陪户电表未固定。 |
|  |  | 17 | 大卡组：彭长贵户电表后的漏电保护器已坏；彭涛户和王连江户电表后只有空开无漏电保护器；向才刚户只有空开无漏电保护器，且有一回距地1.2米左右的220伏线路已破皮裸露。 |
|  | 老司城 | 18 | 孔令国两冰箱共用一个排插，负荷过重。 |
|  |  | 19 | 秦远英家灭火器过期。 |
|  |  | 20 | 老司城消防报警光纤已断裂。 |
|  |  | 21 | 老司城景区内居民家中消防探头多数损坏。 |
|  |  | 22 | 三大古建筑现场监测系统已瘫痪。 |
|  |  | 23 | 郑长胜等两户电表后无漏电保护器。电表后的两个空气开关接线孔接的出线太多，分别接有3回、4回，超出了空气开关的接入能力，未实现“一开关一出线”。另4台空调共用一块单相电表，超载，已烧毁过线路。 |
| 单位 | 督查古城古镇古村 | 序号 | 具体问题 |
| 龙山县 | 里耶镇 | 1 | 长沙街2#环网柜损坏，需加装临时保护装置。 |
|  |  | 2 | 里耶古街区新增16家音乐宿舍，用电负荷增大，需新增变压器一台，需协调变压器安装用地。 |
|  |  | 3 | 中孚街116-118号门面间的消防设施被损坏。 |
|  |  | 4 | 用木板和复合板装修的门面店铺，户内布电线未穿管。 |
|  | 太平山景区 | 5 | 太平山景区专用变压器。1号、2号、6号门面电表后未安装漏电保护器。 |
|  |  | 6 | 山水涧餐饮店：因负荷预计不足，已烧过一次电表。需加装“汇流接线母排”。 |
|  |  | 7 | 景区消防设施未验收。 |
|  | 惹巴拉村（捞车村） | 8 | 捞车村2组，叶德华、叶德付两户的电表未固定。 |
|  |  | 9 | 村会议室（摆手堂）电表后的线路有两处连接点直接裸露带电，一处连接不牢固易发热。 |
|  |  | 10 | 老村部旁边一处400伏的裸导线与树直接接触漏电，十分不安全。主要原因是砍树协调不下来。 |
|  |  | 11 | 捞车村“冲天楼”电表后接线已多次烧坏，且一个空气开关正发热严重。 |
|  |  | 12 | 国网龙山县供电公司在整改下方台区400伏D02杆低压裸导线对地距离不够的安全隐患时，百姓不同意其增立电杆，导致隐患不能整改，已有将近1年时间。 |
|  |  | 13 | 220伏82#杆下户线两相电未分开。 |
|  |  | 14 | 彭顺治户电表未固定。 |